ИСТОЧНИК бесперебойного

ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНЫЙ

(специализированный, для систем РСПИ)

«Дельта-ИБП-И»

1.Назначение

Специализированный блок бесперебойного питания «Дельта-ИБП-И» (далее источник), предназначен для обеспечения энергонезависимым питания передатчиков, ретрансляторов и других приборов в РСПИ - (радиоканальных системах передачи извещений) с учетом требований, опыта эксплуатации и пожеланий пользователя оборудования РСПИ.

«Дельта-ИБП-И»                                                  «Дельта-ИБП-И» в открытом виде

2.Особенности

- Встроенный мощный импульсный источник питания с широкими пределами входных напряжений и высоким КПД.

- Работа с большой импульсной нагрузкой характерной передатчикам РСПИ.

- Наличие специальной колодки обеспечивает непосредственное  подключение к АКБ.

- Выход контроля 220В, для формирования извещений передатчиком типа «потеря/восстановление сетевого питания».

- Индикация выходного напряжения 12В и сети 220 В.

- Контроль и защиты аккумулятора от глубокого разряда с автоматическим отключением.

- Защиты от: КЗ, перегрузки, перенапряжения.

- Свободная ниша внутри металлического корпуса позволяет разместить дополнительные приборы, например приемник радиокнопки.

3.Технические данные

| № п/п | Наименование параметра | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постоянное выходное напряжение В | В режиме «основной» | 13,5…14,0 |
|  |  | В режиме «резерв» | 10…14,0 |
| 2. | Номинальный ток выхода, А | 2.6 |
| 3. | Максимальный ток выхода кратковременно (5 сек), А | 4 |
| 4. | Входное напряжение, В | 100-264 |
| 5. | Рекомендуемая емкость батареи, А*ч | 1,2…7 |
| 6. | Габаритные размеры, мм | 225х190х83 |
| 7. | Масса (без батареи), кг, не более | 1,5 |

Характеристики

3.2. Источник обеспечивает:

а) Автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети.

б) Оптимальный заряд аккумуляторов при наличии напряжения сети.

в) Ограничение степени разряда аккумулятора  и отключение нагрузки в резервном режиме, для предотвращения выхода АКБ из строя.

3.3. При наличии сетевого напряжения начинается заряд аккумулятора до напряжения 13,5..14,0 В. Ток заряда меняется от 0,3 А до 0 А. Основная мощность внутреннего стабилизатора может перераспределиться на заряд аккумулятора при его глубоком разряде, например, в результате переразряда аккумулятора.

3.4. Модуль защиты аккумулятора от переразряда имеет один порог срабатывания.

При разряде аккумулятора до 10,0…10,5 В, модуль отключает выходные клеммы от аккумулятора. Дальнейшая работа источника возможна лишь после появления сетевого напряжения.

3.5. Индикаторы:

а) 220 В - индицирует наличие сетевого напряжения (зеленый светодиод);

б) 12 В  - индицирует наличие выходного напряжения (красный светодиод); его погасание указывает либо на короткое замыкание в нагрузке, либо на отключение аккумулятора по порогу разряда в режиме «резерв».

3.6. Рабочее положение источника – вертикальное, крепится к стене или к другим вертикальным конструкциям.

4. Состав источника и комплект поставки

4.1 Источник функционально включает в себя: источник, размещенный в металлическом корпусе; батарею, состоящую  из одного кислотного необслуживаемого аккумулятора номинального напряжения 12 В и емкостью 1,2...7А/ч.

4.2. В комплект поставки входят:

- источник «Дельта-ИБП-И» - 1шт;

- вставка плавкая ВП1-1 1,0 А 250В - 1шт.

- паспорт и инструкция по эксплуатации - 1экз.

По заказу Потребителя источник комплектуется аккумулятором.

5. Маркирование и пломбирование

5.1. На лицевой панели источника наносится наименование источника  «Дельта», знак торговой марки  и назначение светодиодов.

5.2. Под один из винтов, крепящих крышку (лицевую панель) корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

5.3. На внутренней стороне крышки корпуса приводятся следующие данные:

- схема подключения распределительных колодок источника.

6. Указания мер безопасности

6.1. При установке и эксплуатации источника необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», введенными в действие с 1 июня 1970 г.

6.2. Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни напряжения от электросети.

6.3. Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании.

6.4. Запрещается транспортировать источник с установленным в него аккумулятором.

7. Установка на объекте

7.1. Источник устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц к прибору.

7.2. Определяется место установки, при снятой крышке производится разметка крепления корпуса источника к стене.

7.3. После выполнения крепежных гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении. При этом расстояние между горизонтальной поверхностью и нижней стенкой источника должно быть не менее 200 мм.

7.4. Производится  подключение соединительных линий к  клеммам источника в следующей последовательности:

-подключается нагрузка источника;

-подключается аккумулятор в соответствии с маркировкой клемм источника для подключения аккумулятора (красная клемма - плюс, клемма другого цвета - минус).

8. Подготовка к работе

8.1. Проверьте правильность произведенного монтажа.

8.2. Подайте сетевое напряжение.

8.3. Убедитесь, что оба индикатора светятся; напряжение на нагрузке соответствует паспортным данным.

8.4. Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (индикатор «220В» погас, индикатор «12В» - продолжает гореть).

8.5. Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

8.6. Подайте сетевое напряжение.

9. Техническое обслуживание

Схема подключения

9.1. Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего

9.2. С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации, необходимо проведение регламентных работ.

9.3. Регламентные работы "1" включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам:

свечение индикаторов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

9.4. Регламентные работы "2" производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника в соответствии с разделом 9 настоящего описания и невозможности устранения нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

10. Гарантийные обязательства.

10.1. Предприятие - изготовитель гарантирует работоспособность при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев, но не более 2 лет с момента его отгрузки потребителю.

10.3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические повреждения корпуса, следы вмешательства в электрическую схему.

11. Свидетельство о приемке

Источник «Дельта-ИБП-И»

Заводской номер ______________ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________         Штамп ОТК ________________

Дата продажи_________________

(заполняется при розничной продаже)

Адрес предприятия – изготовителя

394033 г. Воронеж, Ленинский проспект 160 А, оф.506 А

Тел/факс: (473) 261-26-82(многоканальный), +79204480002

www.megalux-brv.ru   E-mail: megalux-brv@mail.ru

Skype: gai_vrn (для технической поддержки)