Передатчик радиоканальной системы передачи извещений

«Дельта-ПМ (Э)»

Инструкция

Оборудование производства «МЕГАЛЮКС®» сертифицировано: Федеральным Государственным Учреждением «Центром Сертификации Аппаратуры Охранной и Пожарной Сигнализации» МВД России:

№ ССПБ.RU.ОП.066     №  РОСС RU.0001.11ОС03   №  ССПБ.RU.ПБ16

Патент:  №63576 от  27 мая 2007 г.

ТУ 6571-001-61975454-2010  Согласовано: «ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР» (ФГУП «ГРЧ Ц»)

Воронеж 2013

1.Введение

Настоящий документ предназначен для ознакомления лиц, эксплуатирующих передатчик «Дельта-ПМ» (исп. Э), далее по тексту передатчик, c назначением, техническими данными, с устройством и принципом работы, основными правилами эксплуатации, простейшего ремонта, транспортирования и хранения.

2. Назначение

Передатчик предназначен для передачи информации от систем охранной и пожарной сигнализации, а также с приборов энергоучета имеющими выход  RS-232.

3. Основные технические данные

|  | Параметр | значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон частот | 136-174 |
| 2 | Шаг сетки | 12,5/25 кГц |
| 3 | Класс излучения | 8K5F2D/16K0F2D |
| 4 | Тип модуляции сигнала | FSK |
| 5 | Девиация частоты | 2,4 ± 0,3 кГц |
| 6 | Модуляция | частотная |
| 7 | Длительность информативной посылки | 0.125 с |
| 8 | Идентификационные номера | 1001- 32500/номер счетчика должен быть кратен 4 |
| 9 | Математическая емкость передатчиков в системе | 12000 |
| 10 | Реальная пропускная способность канала с использованием одной частоты | До 2000 извещений в час |
| 11 | Программируемое повторение извещений (заводская установка 3) | 1-10 |
| 12 | Случайный интервал повторов сообщений для исключения наложения | 5-8 с |
| 13 | Мощность (по заявке заказчика) | до 15Вт |
| 14 | Программируемый период тестовых сообщений | 1 минута -255 часов |
| 15 | Задержка сообщения о потере сетевого питания и 220В | 10 мин |
| 16 | Задержка сообщения о восстановлении сетевого питания и 220В | 10 мин |
| 17 | Задержка сообщения о разряде батареи резервного питания 12В | 10 мин |
| 18 | Задержка сообщения о восстановлении батареи резервного питания 12В | 10 мин |
| 19 | Количество входов типа н.з, н.р. для подключения ПКП и датчиков | 3 |
| 20 | Программируемая реакция входов с шагом 50 мс (заводская установка 150 мс) | 50мс -5секунд |
| 21 | Количество цифровых входов типа RS-232 для работы «ВКТ-7» и аналогичных | 1 |
| 22 | Количество входов RS-232 для постановки/снятия объекта ключами TouchMemory | 1 |
| 23 | Силовой выход на сирену | 12В, 0.5А |
| 24 | Силовой выход на светодиодный индикатор | 12 В, 0.1 А |
| 25 | Стабильность частоты | не хуже10х10-6 |
| 26 | Количество информативных кодов (различных извещений) | 256 |
| 27 | Количество стартовых кодов системы (возможность работы на одной частоте независимых систем) | 8 |
| 28 | Потребляемый ток: в дежурном режиме | 50 мА |
| 29 | Потребляемый ток в режиме передачи | 2.5 А |
| 30 | Напряжение питания | 11,5 – 13.8 В |
| 31 | Диапазон рабочих температур | –10…+40 |
| 32 | Относительная влажность | 90% |
| 33 | Импеданс антенны | 50 Ом |
| 34 | Соединение антенны | UHF-7502 |
| 35 | Размеры (не более) | 220 х 85 х 38 мм |
| 37 | Вес | 500 г |

4. Устройство и принцип работы

4.1. Конструкция

Корпус передатчика – стальной, состоит из двух крышек: верхней и нижней. На нижней крышке крепятся печатная плата с радиоэлементами, и антенное гнездо. Верхняя крышка закрывает печатную плату и крепится к нижней с помощью 4-х винтов. На верхней крышке имеется отверстие для светодиодного индикатора.  Корпус имеет гальваническое покрытие и окрашен эмалью белого цвета.

4.2. Принцип действия

Передатчик   является   универсальным   прибором,    который  работает как автономный ПКП с 3-мя нз/нр входами и имеет одновременно один цифровой вход RS-232 для подключения считывателя TouchMemory. Прибор энергоучета подключается с помощью кабеля «Дельта-ШЭ»  (также используется при программировании). При активизации передатчика, он посылает на базовую станцию свой идентификационный номер (5 разрядов от 01001 до 32500), сопровождаемый трёхразрядным кодом сообщения (от 000 до 250). Например, если передатчик № 01345 сообщает о тревоге по зоне № 2 (код сообщения 098), то поступившая на центральную станцию информация будет иметь следующий вид: 01345098. Информация о показаниях вычислителя тепла приходит в виде 12 сообщений по 4-м номерам (первый номер должен быть кратным 4-м).

5. Указание мер безопасности

При установке передатчика на объекте необходимо соблюдать следующие требования:

- При подключении к положительной и отрицательной клеммам источника электропитания необходимо использовать провод сечением не менее 0,75 мм. Подключение остальных  цепей к контрольной панели может выполняться многожильными проводами.

- Переполюсовка питания строго запрещена!

- При подключении антенны к передатчику необходимо убедиться в том, что разъем антенны хорошо вставлен и затянут

- Провода от батареи резервного электропитания должны идти непосредственно на передатчик.

- Вход «~» соединяется со вторичной обмоткой питающего трансформатора блока бесперебойного питания.

- Вход «+»  соединяется с положительным выводом аккумулятора.

- Вход «–» соединяется с отрицательным выводом аккумулятора и с контуром заземления  охраняемого объекта.

- Запрещается настраивать и регулировать электронные элементы на плате передатчика.

- Провода на клеммах передатчика должны быть хорошо затянуты.

- Запрещается сматывать в бухту антенну или антенный кабель (если используется). Необходимо всегда использовать полную длину антенного кабеля.

- Передатчик будет посылать сообщения о включении электропитания через 5 секунд после подключения питания.

- Допускается использовать только рекомендованные антенны, в противном случае может происходить рассогласование антенны, приводящее к уменьшению излучаемой мощности передатчика или к выходу передатчика из строя.

- Штыревая или дипольная антенны, используемые с передатчиком, должны всегда устанавливаться в вертикальном положении.

- Нельзя устанавливать антенну передатчика ближе 2 м от металлических предметов, концентраторов, датчиков.

- Нельзя устанавливать антенну передатчика вблизи чувствительного электронного оборудования (переключателей, источников бесперебойного электропитания, компьютеров и т.п.).

- При необходимости удлинить антенный кабель необходимо использовать только стандартные разъемы и кабели.

- Необходимо проверить напряжение питания передатчика во время излучения. Постоянное напряжение питания передатчика во время излучения не должно падать.

- Запрещается включать передатчик без подключённой антенны.

- Программирование и установка перемычек осуществляется только на предприятии изготовителе изделия или в сервисном центре официального представителя.

- Передатчик запрограммирован на предприятии-изготовителе с тестовым идентификационным номером для обязательного входного контроля (см. инструкцию по входному контролю).

- Любые  регулировки передатчика запрещены.

- Запрещается работа передатчика ближе 20 м от базовой станции.

- Эксплуатация передатчика без заземления запрещена.

6. Входной контроль объектового передатчика

6.1. Общие требования

Перед установкой передатчика на объект необходимо произвести входной контроль изделия в течение 2-х рабочих  дней (суток) после получения. В противном случае могут возникнуть проблемы с предъявлением претензии к изготовителю, т.к. задача обнаружения возможных неисправностей при установке на объекте будет трудно выполнимой.

6.2. Входной контроль состоит из двух пунктов:

1. Контроль по внешнему виду (комплектности).

2. Контроль по функциональным параметрам.

6.3. Контроль по внешнему виду (комплектности):

1. Проверьте отсутствие механических повреждений.

2. Наличие комплекта поставленного оборудования согласно заявке (ключей, антенн, инструкции по эксплуатации и. т. д.).

6.4. Контроль по функциональным параметрам:

1. Необходимо учесть, что микроконтроллер в плате шифратора запрограммирован для проверки передатчика тестовой программой с присвоением ему условного номера объекта, указанного в паспорте.

2. Установите передатчик в вертикальное положение, антенным выводом вверх;

3. Подключите антенну или ее эквивалент R=50 Ом к антенному разъему, обеспечив максимальное удаление от антенны посторонних металлических предметов.

4. Снимите крышку с корпуса передатчика.

Для варианта «Дельта – ПМ(Э)»

1. Соедините 1, 2, 3 контакты шифратора с десятым контактом  (минусом).

2. Подключите считыватель согласно схеме подключения (см. схему подключения»).

3. Подготовьте ПК и базовую станцию для просмотра текущих сообщений в соответствие с инструкцией по использованию программного обеспечения «Дельта-2.13» и выше.

4. Подключите питание «+12В» и «~16В» с блока бесперебойного питания согласно схеме подключения. Должен загореться зеленый светодиод, через 5-10 секунд светодиод загорается красным светом, что свидетельствует о переданном сообщении: «код объекта» (указан в паспорте),  «подача питания», «дата» и «время» которое можно увидеть в окне «текущие сообщения с приемника».

5. После того как прошло 2-3 сообщения о подаче питания нужно подключить сирену согласно схемы подключения ( См. схему подключения передатчика), и поставить ПРД в режим охраны (для этого ключом TouchMemory коснитесь считывателя). Предварительно ключи постановки/снятия с охраны должны быть запрограммированы. После чего загорается красный светодиод  на считывателе и проходит сообщение: «код объекта», «постановка на охрану пользователем …», «дата», «время». Это сообщение и последующие дублируются трижды.

6. Разомкнуть первый контакт передатчика (ПРД) от десятого (минуса), после чего светодиод на считывателе начинает мигать, а ПРД передает сообщение: «код объекта, тревога зоны 1, дата, время», срабатывает сирена и работает в течение 120 секунд;

- аналогичную процедуру необходимо проделать со вторым, третьим.

7. После прохождения третьего сообщения: «Тревога зоны №3» нужно произвести снятие с охраны: (ключом  TouchMemory - коснуться считывателя). Проходит сообщение: «код объекта», «снятие с охраны пользователем …», «дата», «время». Светодиод считывателя гаснет.

Схема подключения.

Передатчик считается прошедшим входной контроль, если выполняются все пункты данной инструкции.

7.Установка передатчика

- Выберите место установки в соответствии с вышеуказанными требованиями;

- Подсоедините антенну к передатчику;

- Подсоедините к входам передатчика интерфейс вычислителя тепла или выходы другой объектовой аппаратуры (в соответствии с выбранным режимом работы и программировании передатчика).

- Подсоедините провода питания;

- Временно закрепите передатчик в выбранном месте;

- Подайте питание на передатчик  при этом должен засветится светодиод зелёного цвета;

- Во время передачи цвет свечения светодиода меняется на красный. После передачи сигнала о подаче питания проконтролируйте на базовой станции уровень принятого сигнала. Если уровень низкий, отключите питание и измените, место установки передатчика или используйте другую антенну;

- Повторяйте п.7 до получения уверенного прохождения сигналов принимаемых базовой станцией;

- Окончательно закрепите передатчик.

Передатчик готов к работе.

8.Программирование передатчика «Дельта-ПМ(Э)»

Для программирования передатчика необходимо скопировать папку ПО на передатчики «Дельта-ПМ(Э)» на рабочий стол ПК, с которого будет производиться программирование.  Открыть папку, в которой будет два файла, с помощью программы «блокнот» открыть файл: VKT7_Ctr.dat.

- Установите номер COM-порта во 2-й строке файла VKT7_Ctr.dat

- Подсоедините передатчик к компьютеру при помощи «Дельта-ШЭ» при выключенном питании передатчика.

- Запустите программу «Дельта-ПМ(Э)».exe.

Программа ожидает включение передатчика.

- Включите питание передатчика. Через 2-3 сек должна появиться надпись «Установлена связь с прибором»:

- Установите параметры передатчика. Эфирный номер счетчика должен быть в диапазоне 1004 – 32496 и кратен 4. Четверка эфирных номеров от N до N+3 должна быть свободной.

| Элемент | № | Назначение | Прим |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст. код | 1 | Стартовый код системы. Все передатчики и приемники (ретрансляторы) РСПИ должны иметь общий стартовый код | 1 |
| Автотест | 2 | Период автотеста в часах и минутах. Если в течение указанного времени сообщения не передавались, то будет передано сообщение «Автотест» | 1 |
| Объект | 3 | Номер объекта | 1 |
| Повт. | 4 | Число повторов каждого сообщения. | 1,3 |
| Дребезг, мс | 5 | Время проверки входных сигналов на дребезг. Изменяется с шагом 50 мс. В течение этого времени состояние входа не должно изменяться. |  |
| Блокировка повт. событий | 6 | При установке этого флажка число одинаковых событий в очереди ограничивается до 3-х. При появлении 4-го события включается 3-минутная блокировка, исключающая запись данного события в очередь. |  |
| Замыкание | 7 | В столбце выбираются события, передаваемые при замыкании входных контактов 1..7 |  |
| Н.З. | 8 | В столбце устанавливаются флажки для входных контактов 1..7, являющихся нормально замкнутыми |  |
| 24ч. | 9 | В столбце устанавливаются флажки для входных контактов 2..7, являющихся 24-часовыми. Контакт 1 всегда с постановкой / снятием. |  |
| Размыкание | 22 | В столбце выбираются события, передаваемые при размыкании входных контактов 1..7 |  |
| Устройство | 10 | Выбор устройства для постановки/снятия TouchMemory. При выборе "таблетки" необходимо прикосновением таблеток к считывателю ввести в окно 14 их коды (до 16 "таблеток"). При выборе "Ключ-контакт" элементы 14, 15 и 16 исчезают и вид формы изменяется (см. рис. 2) |  |
| Задержка зоны 1 | 11 | Устанавливает задержку сработки контакта (зоны) 1 при постановке и снятии. Изменяется с шагом 2 сек. Если задержка постановки или задержка снятия отличны от нуля, то зона 1 считается зоной с задержкой и единственным возможным событием для этой зоны является событие "ЗАДЕРЖКА ТР. ЗОНЫ 1" (см. рис. 2) Это событие может быть установлено или только для замыкания (размыкание [не используется]), или только для размыкания (замыкание [не используется]). |  |
| <Поле кодов "таблеток"> | 12 | Заполняется при касании . TouchMemory Повторный ввод блокируется. При вводе 17-й таблетки первая строка исчезает |  |
| Очистить | 13 | Очищается поле 14 |  |
| Удалить | 14 | Удаляется выбранный код TouchMemory |  |
| <Индикатор выполнения> | 15 | Показывает процесс выполнения операции, указанной в поле 18, после нажатия на кнопку 20 |  |
| Запись | 17 | Старт записи программы в микроконтроллер | 4 |
| Восст. | 16 | Восстановление параметров ранее запрограммированного объекта. Перед нажатием на эту кнопку установить номер объекта в окне 3 | 4 |
| Печать | 18 | Печать текущего вида окна программы на принтере |  |
| Выход | 19 | Окончание работы с программой |  |
| 1234 | 20 | Четырехзначный код клавиатуры «Дельта-КТ», используемой для пост./снятия с охраны |  |
| Код клавиатуры | 21 | При нажатии на данную кнопку производится преобразование 4-х значного кода… |  |
| Сирена | 23 | Длительность звучания сирены от 2 до 510 сек. При задании максимального значения = 510 секунд сирена не выключается. |  |
| <Разрешение сирены> | 24 | При установке флажка разрешается включение сирены по соответствующему событию |  |
| Счетчик | 25 | Эфирный номер объекта для передачи показаний счетчика должен быть в диапазоне 1004 – 32496 и кратен 4. Четверка эфирных номеров от N до N+3 должна быть свободной. |  |
| Период | 26 | Время, через которое после подачи питания, передаются данные с счетчика тепла. |  |

- Введите ключи постановки-снятия, коснувшись ключом TouchMemory считывателя, подключенного к передатчику.

- Установите все необходимые параметры согласно логике работы передатчика.

- Нажмите кнопку «Запись».

- Снимите питание передатчика.

9.Особенности объекта для передачи показаний счетчика в ПО АРМ «Дельта 2.13» и выше

- В карточке объекта установите флажок «Счетчик тепла»

- Эфирный номер объекта для передачи показаний счетчика должен быть в диапазоне 1004 – 32496 и кратен 4. Четверка эфирных номеров от N до N+3 должна быть свободной.

- Автотест объекта «Счетчик тепла» не передается. Для контроля счетчика тепла используется автотест охранного объекта.

- При нарушении связи передатчика с приборами энергоучета, имеющими выход с RS-232, передатчик передает сообщение «Ошибка связи»

- Для трансляции показаний счетчика по сети необходимо установить параметры принимающего сервера ПЦН и выбрать его в карточке объекта.

Для трансляции показаний счетчика по сети объект должен быть «принят на охрану».

10.Комплектация

- Передатчик «Дельта-ПМ» (исп. Э)  ………………………… 1 шт.

- Упаковка передатчика   ……………………………………….1 шт.

- Паспорт………………………………………………………….1 шт.

11. Маркировка

1.   Товарный знак предприятия – изготовителя.

2.   Условное обозначение  передатчика.

3.   Заводской номер.

4.   Дата выпуска.

12. Правила хранения и транспортировки

- Условия хранения передатчика должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

- В помещениях для хранения изделий не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

- При складировании передатчика в штабеля разрешается укладывать не более пяти ящиков с изделиями.

- Транспортирование упакованных изделий может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

13.Гарантийные обязательства

- Изготовитель  гарантирует  соответствие  передатчика  требованиям ТУ 6571-001-34021019- 2002 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок с момента ввода передатчика в эксплуатацию 18 месяцев, но не более 24 месяцев, с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства распространяется на передатчики,  не имеющие механических повреждений корпуса или других признаков неправильной эксплуатации..

- Изделие принимается в ремонт только с актом описания возможных неисправностей.

Дополнительная информация находится на нашем сайте www.megalux-brv.ru или на фирменном диске (высылается бесплатно по заявке).

14. Свидетельство о приемке

Прибор «Дельта-ПМ (Э)»

Заводской номер ______________ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________         Штамп ОТК ________________

Объектовый номер ___________    Дата продажи_________________

(заполняется при розничной продаже)

15.Адрес предприятия – изготовителя

394029 г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д.13, оф.108

Тел/факс: (473) 261-26-82(многоканальный)

www.megalux-brv.ru   E-mail: megalux-brv@mail.ru

Skype: gai_vrn (для технической поддержки)